海口航食排烟设备询价采购项目询价文件
尊敬的供应商：

您好。

海航航空食品（海口）有限公司拟采购排烟设备，如贵公司有意向参与，请按照如下要求。

一、报价形式

报价人需按要求将填写好的书面报价单及商务承诺书每页加盖单位公章后，用扫描件（JPG或PDF格式）以电子邮件的形式以加密文件的形式于在规定的时限内发送至指定邮箱：hncaigou@hnair.com。

二、报价要求

（一）报价时限：请在2026年5月29日12时前以加密文件的形式完成报价，超出规定时限报价的，将被视为无效报价，并视为自动放弃报价。

（二）报价要求：贵公司可在规定时限内多次报价，但以贵公司在规定时限内最后一次提交为准。

（三）报价纪律：各供应商不得串通、围标，应根据本企业实际情况和市场行情等，提供本企业能够承受的最低价格/最具竞争力的价格，严禁虚假报价、随意报价，对于偏离实际、虚假乱报等情况，一经发现，将作为无效报价处理，并将该报价供应商加入海航供应商黑名单。

（四）报价方案需包含本报价单要求的报价明细表、商务条款承诺书、竞标产品技术规格参数表外，还需提供企业营业执照副本、生产对应产品的资质证明（贸易商无需提供）、法定代表人授权书，以及卖方认为有必要提供的其他证明材料，所有报价材料均需加盖公司印章。

三、商务条款承诺书
	商务条款
	买方要求
	卖方请明确应答“满足”或“不满足”

	评标方式
	（1）本项目采用合理低价评标法，优先13%税率，税率不同时按税前价评比，询价方将分别对竞标方技术、商务应答进行确认，经确认存在报价方不符合项目需求的，将取消其报价资格。经二次议价，如最终报价相同，依次按照付款条件优＞质保周期长＞交货周期短等顺序确定中标人。

（2）询价方对询价文件有最终解释权，经询价方讨论达成一致意见前提下，有权针对评比方案个别条款进行偏离。

【请明确回复是否已经查阅并同意以上条款，如不满足或不接受，经招标方评估后有权拒绝其投标及中标资格】
	

	技术参数
	详见附件《投标产品详细技术参数应答》，如有技术偏离，需及时沟通并在满足询价方要求的前提下偏离，并填写技术偏离，最终由询价方决定是否接受。
【请明确回复是否已经查阅并同意以上条款，如不满足或不接受，经招标方评估后有权拒绝其投标及中标资格】
	

	
	所供的产品均必须严格遵照最新国家标准执行，包括但不限于:不锈钢厚度公差按国标（GB/T 3280-2015）较高精度标准执行。

【请明确回复是否已经查阅并同意以上条款，如不满足或不接受，经招标方评估后有权拒绝其投标及中标资格】
	

	价格包含
	（1）如无特殊约定，产品价格包含指定地点的总体包干价，包括提供所需的设备、包装材料、装卸/运输、安装、调试、保险、税费、增值税、利润、设备所需配套线缆、辅材等，及人员操作培训、配合环保验收等一切为报价和履行合同所需的全部费用。

（2）招标方可以依据随行就市原则调整协议价格，如竞标方不接受调价，招标方有权单方解除本协议且不承担任何责任。

（3）竞标方不得恶意报价，报价应满足正常的生产成本并保证产品的质量和服务品质。

【请明确回复是否已经查阅并同意以上条款，如不满足或不接受，经招标方评估后有权拒绝其投标及中标资格】
	

	税率要求
	本项目中发票特指税率为13%的增值税专用发票，如经买方查验发现虚假现象，应按违约赔偿。

【请明确回复是否已经查阅并同意以上条款，如不满足或不接受，经招标方评估后有权拒绝其投标及中标资格】
	

	包装要求
	卖方提供的全部货物，均应采用行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定；各产品的包装必须满足长途运输、储存、防湿、防震、防锈、耐粗暴搬运要求，并且足以保证各产品不受损害。
	

	二次议价
	（1）报价排名前三的竞标方为二次议价对象，有效报价方数量不足三家的均纳为二次议价对象。

（2）二次报价为竞标方最终报价，最终报价后报价方不得以任何理由提出更改报价。经询价方评估，询价方有权针对价格、交货周期等条款，视情邀请报价方再次谈判。

（3）二次议价应由报价方法定代表人或授权代表参加，法定代表人或授权代表均未按要求参加谈判的，将取消其谈判资格。

（4）二次议价的报价不得高于报价单中的价格，否则视为无效报价。请认真查阅每项产品技术参数，确保报价准确无误。
	

	交货周期
	本项目采购排烟管道及设备原则上需在2026年7月10日前完成安装。合同签署生效之日起   个日历天内完成设备交货和安装调试

（其中交货周期    天，  设备安装调试    天）。

【请明确回复是否已经查阅并同意以上条款，如不满足或不接受，经招标方评估后有权拒绝其投标及中标资格】
	请明确答复设备交货、安装调试的周期时间。

	供货地点
	海南省海口市美兰机场海航基地，具体收货地址以买方实际发出的采购订单为准。

【请明确回复是否已经查阅并同意以上条款，如不满足或不接受，经招标方评估后有权拒绝其投标及中标资格】
	

	付款方式
	1.首付款：签订合同后卖方安排生产备货，买方在卖方发货前支付合同总价款的30%。

2.验收款：设备交付买方并验收合格后，45个自然日向卖方支付60%合同总价款。

3.质保金：合同总价款的10%作为质保金，该质保金为产品质量和售后服务提供基本保障。卖方按合同约定履行质保期内相应的质保义务，在卖方承诺的质保期届满后，买方于45个自然日内将质保金一次性无息全额返还卖方；如卖方违反质保或售后服务承诺，则相应扣除。

【请明确回复是否已经查阅并同意以上条款，如不满足或不接受，经招标方评估后有权拒绝其投标及中标资格】
	

	质保和售后服务承诺
	（1）本合同约定产品的质量保证期限为   年（自验收合格之日起算，国家、行业标准规定的质保期限长于约定期限的，以国家、行业标准的规定执行）。在质保期内，产品出现质量问题的，按本合同质保违约及索赔条款执行。

（2）产品出现质量问题的，卖方应自收到买方通知后24小时内响应，如因未能及时响应而给买方造成损失的，卖方应负责赔偿。产品出现质量问题的，卖方应负责更换；由此带来的费用和给买方造成损失，均由卖方承担。

【请明确回复是否已经查阅并同意以上条款，如不满足或不接受，经招标方评估后有权拒绝其投标及中标资格】
	1、请明确产品质量保证期限时间，2、产品出现质量问题时，能否24小时内响应，请明确答复

	合同签署
	合同文本由询价方出具（合同范本见附件，具体合同条款以投标文件应答、谈判结果、及最终合同定稿为准），如报价方不按招标方规定时间、地点等要求签署合同或拒签合同的，将限制参与询价方开展的采购项目。

【请明确回复是否已经查阅并同意以上条款，如不满足或不接受，经招标方评估后有权拒绝其投标及中标资格】
	


四、联系方式

（一）我方联系方式

联系人：李先生15203612972  

电子邮箱：xianj_li@hnair.com
（二）供应商联系方式

	联系人：

	电话：

	电子邮箱：

	报价单位名称+盖章：  

	报价日期：2026年  月  日


五、报名要求

（一）营业执照扫描件，如有生产/经营许可证、质量/环境体系认证、或与该项目有关的其他行业许可证（如有）等一并附上。（营业执照请水平复印/扫描，请勿侧放）
（二）提供3年内无重大违法失信行为证明等（以国家企业信用信息公示系统显示为准）。未被列入严重违法失信行为记录名单（黑名单），提供“国家企业信用信息公示系统”查询结果，包含行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）信息截图证明。

（三）法定代表人资格证明书

海航航空食品（海口）有限公司：
姓名：             ，身份证号：             ，在我公司职务：             ，系             的法定代表人，代表我公司参加贵公司组织的海口航食排烟设备询价采购项目招（议）标活动，签署该招（议）标项目的应标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明
投标人：（公章）

日期：    年    月    日

授权人身份证（正、反面）： 
（四）法定代表人授权委托书，按模板填写并盖章

海航航空食品（海口）有限公司：
            是中华人民共和国合法企业，法定地址：            。
法定代表人            特授权            代表我公司全权办理针对贵公司海口航食排烟设备询价采购项目招标活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任，本授权书有效期：

     年   月    日至     年   月   日。（不少于6个月）
在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
授权人签字（盖章或手签字）：       ； 被授权人（手签字）：      ；

身份证号：              ；        身份证号：              ；

职务：              ；        职务：                      ；    

电话：              ；        电话：                      ；    

单位名称：（公章）

签署日期：    年    月    日 

1.被授权人身份证（正、反面）：

2.被授权人近6个月缴纳社保的证明材料：

（五）提供一份近3年内同类销售业绩合同扫描件

提供已完成排烟设备同类验收案例或合同需要的材料如下：

1.合同扫描件，包含首页、盖章页、商务条款页、设备清单页；（合同请提供）

2.验收合格证明材料；

3.合同对应发票。

六、承诺书

海航航空食品（海口）有限公司：
我司自愿参与贵司海口航食排烟设备询价采购项目的投（议）标，现承诺如下：
一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投（议）标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。
二、我司按本项目招（议）标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。
三、严格遵守贵司的有关规定，投（议）标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。
四、在本项目投（议）标有效期之内不撤回投标，中标后在贵公司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务，不会因自身原因导致的过低报价而不履行中标义务。

若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

投标人（公章）：               
日期：    年    月    日

七、售后服务承诺书

（根据招标方质保和售后服务承诺要求，自行出具售后服务承诺书）

附件

投标产品详细技术参数应答
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	技术参数
	响应值（是否满足）请填写：是否满足，规格参数是否有偏离，如有偏离需说明具体偏离参数，原则上不接受负偏离

	A
	洗碗间排风
	
	
	
	

	A01
	排风主管道
	厂制品
	500*500*4500
	9
	平米
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	A02
	排风支管道
	厂制品
	250*250*7200
	7.2
	平米
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	A03
	方形三通管道
	厂制品
	1000*500*400
	2
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	A04
	弯头
	厂制品
	500*500*600
	2
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	A05
	垂直风管
	厂制品
	500*500*5000
	10
	平米
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	A06
	45°弯头加防鼠网
	厂制品
	400*400*400
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	A07
	消音器
	厂制品
	900*460*400
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。降噪达到GB或行业标准及以上，风阻小，不影响排风/送风风量。
	

	A08
	风柜
	德通/应达/亿利达/上风高科/科禄格/林发或同等品质的品牌
	1070*860*840+380
LFTW-18"-4KW-AW
	1
	台
	1、功率：≧4KW/380V,风量：≧13040m³/h，压力≥453pa；
2、风柜箱体采用≥1.0mm 不锈钢板制作，内部敷设高密度静音吸音棉，板材经精密激光切割、数控折弯一体成型，尺寸精度高，具备优异的耐磨性、耐腐蚀性，防锈抗老化。
3、箱体内置焊接式加强筋结构，有效提升箱体结构强度，整体稳固牢靠；整机外观平整美观，抗形变能力强，经久耐用。
4、风柜采用模块化框架式结构，内部采用内藏式螺丝紧固，结构稳固可靠；支持整体拆装，便于现场安装调试与后期检修维护。
5、传动系统配置欧式锥套式皮带轮，传动功率大、结构紧凑、拆装便捷；经动平衡精准校正，运行振动小、传动平稳安全，性能稳定可靠。
6、围板采用扎箍式拼接工艺，密封性优异；搭配一体冲压成型锥形双吸式蜗壳进风口，实现零漏风，气流集流效果好，送风效率更高。
7、风轮选用高强度合金材质多翼式前倾叶轮，配置加强丝杆加固；叶轮叶片宽度、倾斜角度经流体力学优化设计，整流效果佳，具备风量大、风压高、动平衡等级高、运行振动小等优势，可长期稳定运行。
8、配套纯铜线耐高温鼠笼式高效三相异步电动机，电机外壳防护等级达 IP55；运行平稳、传动效率高、运行噪音低，使用寿命长，适配长期连续工况。

9、不锈钢外壳，防锈耐用，带减震垫，运行不抖动。
	

	A09
	风机挂墙支架
	厂制品
	1150*800*200
	1
	台
	
	

	A10
	软连接风管
	厂制品
	150*780*620
	1
	台
	
	

	A11
	变径
	厂制品
	
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	A12
	防火阀
	厂制品
	500*250*500
	1
	台
	150℃熔断器动作，阀门自动关闭。动作电压/电压DC24V/0.5A；阀体叶片为钢板，厚度为2~6mm，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。带消防3C认证。
	


	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	技术参数
	响应值（是否满足）请填写：是否满足，规格参数是否有偏离，如有偏离需说明具体偏离参数，原则上不接受负偏离

	B
	烘焙间排风
	
	
	
	

	B01
	水平风管
	厂制品
	400*400*3500
	5.6
	平米
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	B02
	弯头
	厂制品
	400*400*600
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	B03
	垂直风管
	厂制品
	400*400*2000
	3.2
	平米
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	B04
	风机落地支架
	厂制品
	1151*810*200
	1
	台
	
	

	B05
	防火阀
	厂制品
	500*250*500
	1
	台
	150℃熔断器动作，阀门自动关闭。动作电压/电压DC24V/0.5A；阀体叶片为钢板，厚度为2~6mm，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。带消防3C认证。
	

	B06
	45°弯头加防鼠网
	厂制品
	400*400*400
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	B07
	S型连接器
	厂制品
	
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	B08
	水平风管
	厂制品
	600*500*500
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	B09
	弯头
	厂制品
	500*500*600
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	B10
	消音器
	厂制品
	900*460*400
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚；特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。降噪达到GB或行业标准及以上，风阻小，不影响排风/送风风量。
	

	B11
	变径
	厂制品
	
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	B12
	软连接风管
	厂制品
	150*780*620
	1
	台
	
	

	B13
	风柜
	德通/应达/亿利达/上风高科/科禄格/林发或同等品质的品牌
	1070*860*840+380
LFTW-18"-4KW-AW
	1
	台
	1、功率：≧4KW/380V,风量：≧13040m³/h，压力≥453pa；
2、风柜箱体采用≥1.0mm 不锈钢板制作，内部敷设高密度静音吸音棉，板材经精密激光切割、数控折弯一体成型，尺寸精度高，具备优异的耐磨性、耐腐蚀性，防锈抗老化。
3、箱体内置焊接式加强筋结构，有效提升箱体结构强度，整体稳固牢靠；整机外观平整美观，抗形变能力强，经久耐用。
4、风柜采用模块化框架式结构，内部采用内藏式螺丝紧固，结构稳固可靠；支持整体拆装，便于现场安装调试与后期检修维护。
5、传动系统配置欧式锥套式皮带轮，传动功率大、结构紧凑、拆装便捷；经动平衡精准校正，运行振动小、传动平稳安全，性能稳定可靠。
6、围板采用扎箍式拼接工艺，密封性优异；搭配一体冲压成型锥形双吸式蜗壳进风口，实现零漏风，气流集流效果好，送风效率更高。
7、风轮选用高强度合金材质多翼式前倾叶轮，配置加强丝杆加固；叶轮叶片宽度、倾斜角度经流体力学优化设计，整流效果佳，具备风量大、风压高、动平衡等级高、运行振动小等优势，可长期稳定运行。
8、配套纯铜线耐高温鼠笼式高效三相异步电动机，电机外壳防护等级达 IP55；运行平稳、传动效率高、运行噪音低，使用寿命长，适配长期连续工况。

9、不锈钢外壳，防锈耐用，带减震垫，运行不抖动。
	


	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	技术参数
	响应值（是否满足）请填写：是否满足，规格参数是否有偏离，如有偏离需说明具体偏离参数，原则上不接受负偏离

	C
	热厨送风
	
	
	
	

	C01
	鲜风百叶（水平安装）
	厂制品
	600*600*20
	12
	台
	带防虫网（防蚊虫进），叶片厚实。


	

	C02
	弯头
	厂制品
	400*400*600
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	C03
	送风主风管
	厂制品
	1500*700*13000
	57.2
	平米
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	C04
	送风支风管
	厂制品
	800*400*30000
	72
	平米
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	C05
	垂直风管
	厂制品
	1500*700*2000
	8.8
	平米
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	C06
	弯头
	厂制品
	
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	C07
	45°弯头加防尘网
	厂制品
	400*1250*400
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	C08
	消音器
	厂制品
	900*1260*400
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。降噪达到GB或行业标准及以上，风阻小，不影响排风/送风风量。
	

	C09
	风柜
	德通/应达/亿利达/上风高科/科禄格/林发或同等品质的品牌
	1780*1370*1370+540

LFTW-30"-18.5KW-AW
	1
	台
	1、功率：≧18.5KW/380V,风量：≧48288m³/h，压力≥660pa；
2、风柜箱体采用≥1.0mm 不锈钢板制作，内部敷设高密度静音吸音棉，板材经精密激光切割、数控折弯一体成型，尺寸精度高，具备优异的耐磨性、耐腐蚀性，防锈抗老化。
3、箱体内置焊接式加强筋结构，有效提升箱体结构强度，整体稳固牢靠；整机外观平整美观，抗形变能力强，经久耐用。
4、风柜采用模块化框架式结构，内部采用内藏式螺丝紧固，结构稳固可靠；支持整体拆装，便于现场安装调试与后期检修维护。
5、传动系统配置欧式锥套式皮带轮，传动功率大、结构紧凑、拆装便捷；经动平衡精准校正，运行振动小、传动平稳安全，性能稳定可靠。
6、围板采用扎箍式拼接工艺，密封性优异；搭配一体冲压成型锥形双吸式蜗壳进风口，实现零漏风，气流集流效果好，送风效率更高。
7、风轮选用高强度合金材质多翼式前倾叶轮，配置加强丝杆加固；叶轮叶片宽度、倾斜角度经流体力学优化设计，整流效果佳，具备风量大、风压高、动平衡等级高、运行振动小等优势，可长期稳定运行。
8、配套纯铜线耐高温鼠笼式高效三相异步电动机，电机外壳防护等级达 IP55；运行平稳、传动效率高、运行噪音低，使用寿命长，适配长期连续工况。

9、不锈钢外壳，防锈耐用，带减震垫，运行不抖动。
	

	C10
	风机落地支架
	厂制品
	1848*1302*200
	1
	台
	
	

	C11
	软连接风管
	厂制品
	150*850*750
	1
	台
	
	

	C12
	变径
	厂制品
	
	2
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	C13
	水平风管
	厂制品
	1000*1500*1500
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	C14
	S型连接器
	厂制品
	
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	C15
	防火阀
	厂制品
	1500*250*700
	1
	台
	150℃熔断器动作，阀门自动关闭。动作电压/电压DC24V/0.5A；阀体叶片为钢板，厚度为2~6mm，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。材质要求201不锈钢。带消防3C认证。
	

	C16
	水平风管
	厂制品
	1500*700*600
	2.65
	平米
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	C17
	弯头
	厂制品
	700*700*600
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	


	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	技术参数
	响应值（是否满足）请填写：是否满足，规格参数是否有偏离，如有偏离需说明具体偏离参数，原则上不接受负偏离

	D
	热厨大灶排风
	
	
	
	

	D01
	垂直风管
	厂制品
	1200*700*4000
	15.2
	平米
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	D02
	弯头
	厂制品
	700*1500*600
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。4〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	D03
	排烟主风管
	厂制品
	1200*700*5500
	20.9
	平米
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。5〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	D04
	排烟支风管
	厂制品
	800*400*13000
	31.2
	平米
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。6〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	D05
	45°弯头加防鼠网
	厂制品
	400*780*400
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。7〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	D06
	消音器
	厂制品
	900*780*700
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。8〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。降噪达到GB或行业标准及以上，风阻小，不影响排风/送风风量。
	

	D07
	风柜
	
德通/应达/亿利达/上风高科/科禄格/林发或同等品质的品牌
	1630*1270*1270+455

LFTW-27.5"-15KW-AW
	1
	台
	1、功率：≧15KW/380V,风量：≧37195m³/h，压力≥766pa；
2、风柜箱体采用≥1.0mm 不锈钢板制作，内部敷设高密度静音吸音棉，板材经精密激光切割、数控折弯一体成型，尺寸精度高，具备优异的耐磨性、耐腐蚀性，防锈抗老化。
3、箱体内置焊接式加强筋结构，有效提升箱体结构强度，整体稳固牢靠；整机外观平整美观，抗形变能力强，经久耐用。
4、风柜采用模块化框架式结构，内部采用内藏式螺丝紧固，结构稳固可靠；支持整体拆装，便于现场安装调试与后期检修维护。
5、传动系统配置欧式锥套式皮带轮，传动功率大、结构紧凑、拆装便捷；经动平衡精准校正，运行振动小、传动平稳安全，性能稳定可靠。
6、围板采用扎箍式拼接工艺，密封性优异；搭配一体冲压成型锥形双吸式蜗壳进风口，实现零漏风，气流集流效果好，送风效率更高。
7、风轮选用高强度合金材质多翼式前倾叶轮，配置加强丝杆加固；叶轮叶片宽度、倾斜角度经流体力学优化设计，整流效果佳，具备风量大、风压高、动平衡等级高、运行振动小等优势，可长期稳定运行。
8、配套纯铜线耐高温鼠笼式高效三相异步电动机，电机外壳防护等级达 IP55；运行平稳、传动效率高、运行噪音低，使用寿命长，适配长期连续工况。

9、不锈钢外壳，防锈耐用，带减震垫，运行不抖动。
	

	D08
	风机落地支架
	厂制品
	1680*1105*200
	1
	台
	
	

	D09
	软连接风管
	厂制品
	150*1200*1005
	1
	台
	
	

	D10
	变径
	厂制品
	
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	D11
	S型连接器
	厂制品
	
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	D12
	防火阀
	厂制品
	1200*250*700
	1
	台
	150℃熔断器动作，阀门自动关闭。动作电压/电压DC24V/0.5A；阀体叶片为钢板，厚度为2~6mm，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。带消防3C认证。
	

	D13
	水平风管
	厂制品
	1200*700*600
	2.28
	平米
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	D14
	弯头
	厂制品
	700*700*600
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	


	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	技术参数
	响应值（是否满足）请填写：是否满足，规格参数是否有偏离，如有偏离需说明具体偏离参数，原则上不接受负偏离

	E
	热厨炒灶排风
	
	
	
	

	E01
	垂直风管
	厂制品
	1200*700*2000
	15.2
	平米
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	E02
	弯头
	厂制品
	700*1500*600
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	E03
	排烟主风管
	厂制品
	1200*700*11000
	41.8
	平米
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	E04
	排烟支风管
	厂制品
	800*400*13000
	31.2
	平米
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	E05
	45°弯头加防鼠网
	厂制品
	400*780*400
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	E06
	消音器
	厂制品
	900*780*700
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。降噪达到GB或行业标准及以上，风阻小，不影响排风/送风风量。
	

	E07
	风柜
	
德通/应达/亿利达/上风高科/科禄格/林发或同等品质的品牌
	1780*1370*1370+540

LFTW-30"-18.5KW-AW
	1
	台
	1、功率：≧18.5KW/380V,风量：≧48288m³/h，压力≥660pa；
2、风柜箱体采用≥1.0mm 不锈钢板制作，内部敷设高密度静音吸音棉，板材经精密激光切割、数控折弯一体成型，尺寸精度高，具备优异的耐磨性、耐腐蚀性，防锈抗老化。
3、箱体内置焊接式加强筋结构，有效提升箱体结构强度，整体稳固牢靠；整机外观平整美观，抗形变能力强，经久耐用。
4、风柜采用模块化框架式结构，内部采用内藏式螺丝紧固，结构稳固可靠；支持整体拆装，便于现场安装调试与后期检修维护。
5、传动系统配置欧式锥套式皮带轮，传动功率大、结构紧凑、拆装便捷；经动平衡精准校正，运行振动小、传动平稳安全，性能稳定可靠。
6、围板采用扎箍式拼接工艺，密封性优异；搭配一体冲压成型锥形双吸式蜗壳进风口，实现零漏风，气流集流效果好，送风效率更高。
7、风轮选用高强度合金材质多翼式前倾叶轮，配置加强丝杆加固；叶轮叶片宽度、倾斜角度经流体力学优化设计，整流效果佳，具备风量大、风压高、动平衡等级高、运行振动小等优势，可长期稳定运行。
8、配套纯铜线耐高温鼠笼式高效三相异步电动机，电机外壳防护等级达 IP55；运行平稳、传动效率高、运行噪音低，使用寿命长，适配长期连续工况。

9、不锈钢外壳，防锈耐用，带减震垫，运行不抖动。
	

	E08
	风机落地支架
	厂制品
	1680*1105*200
	1
	台
	
	

	E09
	软连接风管
	厂制品
	150*1200*1005
	1
	台
	
	

	E10
	变径
	厂制品
	
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	E11
	S型连接器
	厂制品
	
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	E12
	防火阀
	厂制品
	1200*250*700
	1
	台
	150℃熔断器动作，阀门自动关闭。动作电压/电压DC24V/0.5A；阀体叶片为钢板，厚度为2~6mm，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。带消防3C认证。
	

	E13
	水平风管
	厂制品
	1200*700*600
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	

	E14
	弯头
	厂制品
	700*700*600
	1
	台
	材质：201不锈钢1.2mm厚特点：不锈钢管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。不锈钢风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。3〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。
	


2

